АДМИНИСТРАЦИЯ АТИРСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ 

ТАРСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА ОМСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

09 апреля 2025 года                                                                                      № 18/1
с. Атирка
Об утверждении актуализированной схемы теплоснабжения
Атирского сельского поселения Тарского муниципального района Омской области 
В соответствии с Федеральным законом от 27.07.2010 №190-ФЗ «О теплоснабжении», постановлением Правительства Российской Федерации от 22.02.2012 № 154 «О требованиях к схемам теплоснабжения, порядку их разработки и утверждении», Федеральным законом от 06.10.2003 № 131 – ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Приказ Министерства энергетики Российской Федерации от 13.11.2024 № 2234 «Об утверждении Правил обеспечения готовности к отопительному периоду и Порядка проведения оценки обеспечения готовности к отопительному периоду», руководствуясь Уставом Атирского сельского поселения Тарского муниципального района Омской области, Администрация Атирского сельского поселения Тарского муниципального района Омской области ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1.Утвердить актуализированную схему теплоснабжения Атирского сельского поселения Тарского муниципального района Омской области согласно приложению к настоящему постановлению.
2.Опубликовать настоящее постановление в информационном бюллетене «Официальный вестник Атирского сельского поселения» и разместить на официальном сайте Атирского сельского поселения в сети Интернет по адресу: www.atrsk.tarsk.omskportal.ru.

3.Настоящее постановление вступает в силу после его официального опубликования (обнародования).

4.Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой.

Глава Атирского сельского поселения                              И.И. Кириллов
Приложение

к постановлению Администрации Атирского поселения Тарского муниципального района Омской области

от 09.04.2025 № 18/1
Схема теплоснабжения 

Атирского сельского поселения

Тарского муниципального района 

Омской области
СХЕМА ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ
Основанием для разработки схемы теплоснабжения Атирского сельского поселения Тарского муниципального района Омской области является:

 - Федеральный закон от 27.07.2010 № 190-ФЗ «О теплоснабжении»,

- Постановление Правительства Российской Федерации от 22.02.2012 № 154 «О требованиях к схемам теплоснабжения, порядку их разработки и утверждения»;

- Программа комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры Тарского муниципального района.
Введение
Схема теплоснабжения поселения — документ, содержащий материалы по обоснованию эффективного и безопасного функционирования системы теплоснабжения, ее развития с учетом правового регулирования в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности.
Теплоснабжающая организация определяется схемой теплоснабжения. 

Мероприятия по развитию системы теплоснабжения, предусмотренные настоящей схемой, включаются в инвестиционную программу теплоснабжающей организации и Программу комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры. 
 Основные цели и задачи схемы теплоснабжения
1) удовлетворение спроса на тепловую энергию (мощность) и теплоноситель, обеспечения надежного теплоснабжения наиболее экономичным способом при минимальном воздействии на окружающую среду;

2) экономическое стимулирование развития систем теплоснабжения и внедрение энергосберегающих технологий;

3) определение возможности подключения к сетям теплоснабжения объектов капитального строительства и предприятий;

4) повышение надежности работы систем теплоснабжения в соответствии
с нормативными требованиями;

5) минимизация затрат на теплоснабжение в расчете на каждого потребителя в долгосрочной перспективе;
6) при необходимости снабжения жителей Атирского сельского поселения Тарского муниципального района Омской области тепловой энергией, обеспечение возможности подключения к сетям теплоснабжения;

7) модернизация и реконструкция системы теплоснабжения Атирского сельского поселения Тарского муниципального района Омской области с целью повышения энергоэффективности и энергосбережения.
Раздел 1. Сведения о поселении и котельных 

Основные климатические характеристики поселения
Климат территории Атирского сельского поселения Тарского муниципального района Омской области резко континентальный. Зима суровая, холодная, продолжительная. Лето короткое, теплое. Короткие переходные сезоны – осень и весна. Поздние весенние и ранние осенние заморозки. Резкие колебания температуры в течение года и суток.

Среднегодовая температура воздуха: – 3,8 (С.

Среднемесячная температура воздуха наиболее холодного месяца (январь): – 22,3 (С.

Среднемесячная температура воздуха наиболее жаркого месяца (июль): + 15,9 (С.

Абсолютный минимум температуры (февраль): – 53 (С.

Абсолютный максимум температуры (июль): + 33 (С.

Нормативная ветровая нагрузка: 35 кг/м2.
Средняя температура отопительного периода: – 8,8 (С.

Продолжительность отопительного периода: 234 суток.

Источники тепла Атирского сельского поселения 

Тарского муниципального района омской области
На территории Атирского сельского поселении расположено 6 населенных пунктов: село Атирка, деревня Быган, деревня Гриневичи, село Имшегал, деревня Князевка, поселок Пихтовое. Общая численность населения Атирского сельского поселения составляет 1085 человека.
Теплоснабжение индивидуальной жилой застройки обеспечивается от индивидуальных источников тепла. На территории поселения действуют одна котельная.
1. Котельная МКУ «ЦФЭиХОУ в сфере образования» БОУ «АтирскаяСОШ»
Котельная, отапливающая здание средней школы:

1) принадлежность – муниципальная;
2) обслуживание котельной осуществляет – МКУ «Центр финансово-экономического и хозяйственного обеспечения учреждений в сфере образования» Тарского муниципального района Омской области;
3) установленная мощность котельной – 0,77 Гкал/час;
4) расчетный температурный график сетевой воды – 95 оС /70 оС;
5) основное топливо – каменный уголь;
6) резервное топливо – дрова;
7) год ввода в эксплуатацию котельной – 1985 г.;
8) персонал (всего) – 4 чел.;
Котельная является поднадзорной СУ Ростехнадзор.
Таблица 1- Характеристика теплоисточника

	Наименование котельной 
	Топливо, нормативный расход, т/год
	Годовая выработка, Гкал/год
	Марка котлов
	Установленная мощность
	Нагрузка

	котельная МКУ «ЦФЭиХОУ в сфере образования» Атирской СОШ
	уголь
	168,72
	541,49
	КВр-0,45 (2024) КВр-0,45 (2023) - 0,77 Гкал/ч
	0,77
	0,24

	
	дрова
	80,0
	104,39
	
	
	


Отапливаемая площадь 2747,2 м 

Таблица 2 -Количество потребляемой тепловой энергии

	Наименование потребителей тепла
	Отраслевая принадлежность
	Наружный строительный объем здания, м3
	Наружная высота здания, м/ количество этажей жилого здания, шт.
	Отапливаемая площадь внутренних помещений, м²
	Удельная отопительная характеристика
	Температура внутреннего воздуха, оС
	Расчетная часовая нагрузка системы отопления, Гкал/час
	К-во часов работы системы отопления в сутки, час
	Количество тепла на отопление помещений, Гкал 

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10

	школа 
	Образование
	10175
	10,95
	2445,7
	0,73
	38
	0,224
	24
	576,6

	Потребители, финансируемые из бюджета муниципального района
	
	
	
	
	
	
	0,224
	24
	576,6


Жилой фонд котельная не отапливает. Тепловая энергия для нужд ГВС не используется. Подключение к котельным новых потребителей не планируется, изменения тепловых нагрузок не предусматривается.
Схема тепловой сети БОУ «Атирская СОШ»

[image: image1]
Здание Администрации сельского поселения Тарского муниципального района Омской области переведено на индивидуальный источник отопления.

Атирское сельское поселение не газифицировано, поэтому 100 % индивидуальные жилые дома имеют индивидуальное отопление, работающее на угле и дровах. Индивидуальное отопление осуществляется от теплоисточников без потерь при передаче, так как нет внешних систем транспортировки тепла. Поэтому потребление тепла при теплоснабжении от индивидуальных установок можно принять равным его производству.

БОУ «Атирская СОШ» отапливается от котельной на угле и дровах тепловой мощностью 1,36 Гкал/час (таблица №1).
Во всех рассматриваемых населенных пунктах при градостроительном зонировании выделяются: общественно-деловая зона (ОД); зоны индивидуальной   жилой застройки (ЖЗ); зона сельскохозяйственного использования (СХ). 

Как центры обслуживания местных систем расселения, предполагается в перспективе, что населенные пункты должны располагать всеми основными учреждениями обслуживания населения, в том числе: административно-управленческими, общественно-деловыми и коммерческими объектами; культурно-просветительными и культурно-развлекательными объектами; объектами торговли, общественного питания и бытового обслуживания; объектами образования и здравоохранения; физкультурно-спортивными сооружениями.

В селе Атирка в настоящее время имеются сети инженерного обеспечения:  водопровод, теплосеть, электрические сети, связь.

В деревне Гриневичи в настоящее время имеются сети инженерного обеспечения: электрические сети, связь, водоснабжение без водопроводных сетей.

В деревне Быган в настоящее время имеются сети инженерного обеспечения: электрические сети, связь, водоснабжение без водопроводных сетей.
В селе Имшегал в настоящее время имеются сети инженерного обеспечения:  водопровод, электрические сети, связь.
В поселоке Пихтовое в настоящее время имеются сети инженерного обеспечения: электрические сети, водоснабжение без водопроводных сетей.
В деревне Князевка в настоящее время нет сетей инженерного обеспечения.
Объекты на территории Атирского сельского поселения Тарского муниципального района Омской области имеют преимущественно локальные системы инженерного обеспечения. 

Существующие отапливаемые объекты в Атирском сельском поселении Тарского муниципального района Омской области образования будут снабжаться по прежней схеме централизовано от существующей котельной (таблица №1), частные дома будет снабжаться индивидуально и отапливаться индивидуально дровами.  
Максимальный суммарный часовой расход тепла на нужды отопления населения, объектов муниципальной и бюджетной сферы, коммерческих структур и предприятий останется прежним -  3,03 Гкал/час.
Строительство новых котельных нецелесообразно, необходима реконструкция существующей котельной, спроса на тепловую энергию у населения частного сектора и коммерческих структур в Атирском сельском поселении Тарского муниципального района Омской области нет.
Существующая схема тепловых сетей и систем теплоснабжения, является оптимальной для поселения ввиду не большой протяженности тепловой сети, небольших затрат на профилактику, ремонт и эксплуатацию. Необходима реконструкция котельной с заменой насосов на энергосберегающие, замена отопительного котла.
Трассировка и способ прокладки магистральных тепловых сетей Атирского сельского поселения Тарского муниципального района Омской области осуществлена надземно и подземно в непроходных каналах, необходима частичная замена тепловых сетей и теплоизоляции с использованием современных теплоизоляционных материалов.
Раздел 2. Перспективные балансы тепловой мощности источников тепловой энергии и тепловой нагрузки потребителей
2.1.Радиус эффективного теплоснабжения.
Среди основных мероприятий по энергосбережению в системах теплоснабжения можно выделить оптимизацию систем теплоснабжения в сельских поселениях с учетом эффективного радиуса теплоснабжения. 

Передача тепловой энергии на большие расстояния является экономически неэффективной.

Радиус эффективного теплоснабжения позволяет определить условия, при которых подключение новых или увеличивающих тепловую нагрузку тепло потребляющих установок к системе теплоснабжения нецелесообразно вследствие увеличения совокупных расходов в указанной системе на единицу тепловой мощности, определяемой для зоны действия каждого источника тепловой энергии.

Радиус эффективного теплоснабжения – максимальное расстояние от тепло потребляющей установки до ближайшего источника тепловой энергии в системе теплоснабжения, при превышении которого подключение тепло потребляющей установки к данной системе теплоснабжения нецелесообразно по причине увеличения совокупных расходов в системе теплоснабжения.

2.2. Описание существующих и перспективных зон действия систем теплоснабжения, источников тепловой энергии.
Описание существующих зон действия систем теплоснабжения, источников тепловой энергии
Таблица 4 Описание существующих зон действия систем теплоснабжения, источников тепловой энергии
	Максимальное удаление точки подключения потребителей от источника тепловой энергии

	на север
	на восток
	на юг
	на запад

	Котельная Атирской СОШ 

	0
	         108 м
	0
	0


       2.3.Описание существующих и перспективных зон действия индивидуальных источников тепловой энергии.
Атирское сельское поселение Тарского муниципального района Омской области не газифицировано, поэтому 100 % индивидуальных жилых домов имеет индивидуальное отопление, работающее на дровах. Индивидуальное отопление осуществляется от теплоисточников без потерь при передаче, так как нет внешних систем транспортировки тепла. Поэтому потребление тепла при теплоснабжении от индивидуальных установок можно принять равным его производству.

На основании технических паспортов отопительных котлов, данных сайтов компаний производителей оборудования, характеристика индивидуальных теплогенерирующих установок имеет следующий вид:
	Вид топлива
	Средний КПД теплогенерирующих установок
	Удельная теплота сгорания, ккал/кг

	Уголь каменный,
	0,8
	5100

	Дрова 
	0,68
	1862

	Газ природный
	0,90
	8 000


Главной тенденцией децентрализованного теплоснабжения населения, производства тепла индивидуальными теплогенераторами в перспективе могло бы являться газификация поселения. Но в краткосрочной перспективе газификация поселения не планируется в связи с недостаточными лимитами ОАО «Тевризнефтегаз» и большими финансовыми затратами на строительство газопровода.
2.4.Перспективные балансы тепловой мощности и тепловой нагрузки в перспективных зонах действия источников тепловой энергии.
Перспективные балансы тепловой мощности и тепловой нагрузки в перспективных зонах действия источников тепловой энергии равны существующим, так как в перспективе в Атирском сельском поселении Тарского муниципального района Омской области не предусмотрено изменение существующей схемы теплоснабжения.
2.5. Существующие значения установленной тепловой мощности основного оборудования источников тепловой энергии (в разрезе котельных).

Таблица 5 Значения установленной тепловой мощности основного оборудования источников тепловой энергии
	Наименование котельной Атирского сельского поселения
	Установленная мощность, Гкал/час

	Котельная БОУ «Атирская СОШ»
	0,77


2.6. Существующие и перспективные затраты тепловой мощности на собственные и хозяйственные нужды источников тепловой энергии (в разрезе котельных).
Таблица 6 Существующие и перспективные затраты тепловой мощности на собственные и хозяйственные нужды источников тепловой энергии
	Наименование котельной Атирского сельского поселения
	Количество тепла расходуемого на собственные нужды, Гкал

	
	существующие
	перспективные

	Котельная БОУ «Атирская СОШ»
	18,4
	18,4


2.7. Значения существующей и перспективной тепловой мощности источников тепловой энергии.
Таблица 7 Значения существующей и перспективной тепловой мощности источников тепловой энергии
	Наименование котельной
	Фактическая располагаемая мощность источника, Гкал/час
	Подключенная нагрузка тепловой энергии, Гкал/час

	
	
	существующие
	перспективные

	Котельная БОУ «Атирская СОШ»
	0,77
	0,32
	0,32


2.8.Значения существующих и перспективных потерь тепловой энергии при ее передаче по тепловым сетям, включая потери тепловой энергии в тепловых сетях теплопередачей через теплоизоляционные конструкции теплопроводов и с потерями теплоносителя, а также указанием затрат на компенсацию этих потерь.
Таблица 8 Значения существующих и перспективных потерь тепловой энергии при ее передаче по тепловым сетям
	 Наименование котельной поселения
	Потери ТЭ через изоляцию, Гкал
	Потери ТЭ за счет потерь теплоносителя, Гкал
	Потери ТЭ при передаче, Гкал
	Затраты на компенсацию потерь ТЭ, тыс. руб.

	Котельная БОУ «Атирская СОШ»
	98,51
	2,12
	100,64
	120,76


     2.9.Затраты существующей и перспективной тепловой мощности на хозяйственные нужды тепловых сетей.
Таблица 9 Затраты существующей и перспективной тепловой мощности на хозяйственные нужды тепловых сетей
	Наименование котельной
	Существующие затраты тепловой мощности на хоз. нужды тепловых сетей, Гкал/час 

	
	

	Котельная БОУ «Атирская СОШ»
	нет


2.10. Значения существующей и перспективной тепловой мощности источников теплоснабжения, в том числе источников тепловой энергии, принадлежащих потребителям, источников тепловой энергии теплоснабжающих организаций, с выделением аварийного резерва и резерва по договорам на поддержание резервной тепловой мощности.

Таблица 10 Значения существующей и перспективной тепловой мощности источников теплоснабжения

	Наименование котельной
	Фактическая установленная мощность источника, Гкал/час
	Резерв мощности, Гкал/час

	
	
	аварийный
	Резерв по договорам

	Котельная Атирской СОШ
	0,77
	0,45
	0


Раздел 3. Перспективные балансы теплоносителя
3.1.Перспективные балансы производительности водоподготовительных установок и максимального потребления теплоносителя тепло потребляющими установками потребителей.

Существующие и перспективные балансы производительности водоподготовительных установок и максимального потребления теплоносителя теплопотребляющими установками потребителей.
Таблица 11 Существующие и перспективные балансы производительности водоподготовительных установок и максимального потребления теплоносителя теплопотребляющими установками потребителей
	Наименование котельной


	Нормативное потребление теплоносителя потребителями (производительность сетевой воды), м3/ч
	Водоподготовительная установка

	
	
	Тип 
	Max производи тельность 

установки

	Котельная БОУ «Атирская СОШ»
	12,79
	отсутствует
	-


3.2.Существующие и перспективные балансы производительности водоподготовительных установок источников тепловой энергии для компенсации потерь теплоносителя в аварийных режимах работы систем теплоснабжения.
Таблица 12 Существующие и перспективные балансы производительности водоподготовительных установок
	Наименование котельной 

	Max производительность подпиточных насосов, м3/час
	Max производительность ВПУ

	Котельная БОУ «Атирская СОШ»
	8
	отсутствует


Раздел 4. Предложения по новому строительству, реконструкции и техническому перевооружению источников тепловой энергии
4.1. Предложения по новому строительству источников тепловой энергии, обеспечивающие перспективную тепловую нагрузку на вновь осваиваемых территориях поселения.
Учитывая, что в Атирском сельском поселении Тарского муниципального района Омской области не предусмотрено изменение схемы теплоснабжения поселения, теплоснабжение перспективных объектов, которые планируется разместить вне зоны действия существующих котельных, предлагается осуществить от автономных источников, работающих на дровах и угле или в долгосрочной перспективе от индивидуального автономного газового отопления. Поэтому новое строительство котельных не планируется.
4.2.Предложения по реконструкции источников тепловой энергии, обеспечивающие перспективную тепловую нагрузку в существующих и расширяемых зонах действия источников тепловой энергии.

Таблица 13 Предложения по реконструкции источников тепловой энергии, обеспечивающие перспективную тепловую нагрузку

	№ п/п
	Наименование котельной
	Предложения в случае увеличения тепловой нагрузки

	1.
	Котельная БОУ «Атирская СОШ»
	При существенном увеличении тепловой нагрузки необходима замена существующих отопительных водогрейных котлов на котлы с большей тепло производительностью и КПД. Реконструкция тепловой сети и электрооборудования. Замена насосного и другого котельного оборудования.


4.3. Предложения по техническому перевооружению источников тепловой энергии с целью повышения эффективности работы систем теплоснабжения.

Таблица 14 Предложения по техническому перевооружению источников тепловой энергии с целью повышения эффективности работы систем теплоснабжения
	№ п/п
	Наименование котельной
	Предложения 

	1.
	Котельная БОУ «Атирская СОШ»
	Наладка и регулировка гидравлического режима тепловых сетей с установкой балансировочных клапанов и регулировочных шайб, Установка энергосберегающих сетевых насосов, утепление тепловых сетей новыми теплосберегающими материалами. Установка энергосберегающих ламп и датчиков движения.


4.4. Меры по выводу из эксплуатации, консервации и демонтажу избыточных источников тепловой энергии, а также выработавших нормативный срок службы либо в случаях, когда продление срока службы технически невозможно или экономически нецелесообразно.

Таких объектов на территории Атирского сельского поселения Тарского муниципального района Омской области нет.

4.5.Меры по переоборудованию котельных в источники комбинированной выработки электрической и тепловой энергии.

В соответствии с Программой комплексного развития в Атирском сельском поселении Тарского муниципального района Омской области меры по переоборудованию котельных в источники комбинированной выработки электрической и тепловой энергии не предусмотрены.
4.6. Меры по переводу котельных, размещенных в существующих и расширяемых зонах действия источников комбинированной выработки тепловой и электрической энергии в «пиковый» режим не предусмотрены.
4.7. Решения о загрузке источников тепловой энергии, распределении (перераспределении) тепловой нагрузки потребителей тепловой энергии в каждой зоне действия системы теплоснабжения между источниками тепловой энергии, поставляющими тепловую энергию в данной системе теплоснабжения.
Учитывая, что в Атирском сельском поселении Тарского муниципального района Омской области в программе комплексного развития инфраструктуры не предусмотрено изменение схемы теплоснабжения поселения, решения о загрузке источников тепловой энергии, распределении (перераспределении) тепловой нагрузки потребителей тепловой энергии в каждой зоне действия системы теплоснабжения между источниками тепловой энергии, поставляющими тепловую энергию в данной системе теплоснабжения, будут иметь следующий вид:

Таблица 15 Решения о загрузке источников тепловой энергии
	№ п/п
	Наименование котельной
	Установленная мощность, Гкал/час
	Подключенная нагрузка, Гкал/час

	1
	Котельная БОУ «Атирская СОШ»
	0,77
	0,32


4.8. Оптимальный температурный график отпуска тепловой энергии для каждого источника тепловой энергии или группы источников в системе теплоснабжения.

Оптимальный температурный график отпуска тепловой энергии для каждого источника тепловой энергии в системе теплоснабжения в соответствии с действующим законодательством разрабатывается в процессе проведения энергетического обследования источника тепловой энергии, тепловых сетей, потребителей тепловой энергии. 
Расчетный температурный график 95-70 °С, для тепловых сетей отопительных котельных Атирского сельского поселения Тарского муниципального района Омской области
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4.9.Предложения по перспективной установленной тепловой мощности каждого источника тепловой энергии с учетом аварийного и перспективного резерва тепловой мощности.
Таблица 16 Предложения по перспективной установленной тепловой мощности каждого источника тепловой энергии с учетом аварийного и перспективного резерва тепловой мощности

	№ п/п
	Наименование котельной
	Установленная мощность, Гкал/час
	Предложения по перспективной тепловой мощности, Гкал/час

	1
	Котельная Атирской СОШ
	0,77
	0,77


Раздел 5. Предложения по новому строительству и реконструкции тепловых сетей
5.1.Предложения по новому строительству и реконструкции тепловых сетей, обеспечивающих перераспределение тепловой нагрузки из зон с дефицитом располагаемой тепловой мощности источников тепловой энергии в зоны с резервом располагаемой тепловой мощности источников тепловой энергии (использование существующих резервов).
Учитывая, что в Атирском сельском поселении Тарского муниципального района Омской области не предусмотрено изменение схемы теплоснабжения поселения, ввиду того что в поселении не планируется строительства новых объектов-теплопотребителей и не планируется сокращение существующих теплопотребителей, поэтому новое строительство тепловых сетей не планируется. Перераспределение тепловой нагрузки не планируется.
5.2. Предложения по новому строительству тепловых сетей для обеспечения перспективных приростов тепловой нагрузки во вновь осваиваемых районах поселения под жилищную, комплексную или производственную застройку.

Новое строительство тепловых сетей не планируется.

5.3. Предложения по новому строительству и реконструкции тепловых сетей, обеспечивающие условия, при наличии которых существует возможность поставок тепловой энергии потребителям от различных источников тепловой энергии при сохранении надежности теплоснабжения.

Учитывая, что в Атирском сельского поселения Тарского муниципального района Омской области не предусмотрено изменение схемы теплоснабжения поселения, поэтому новое строительство тепловых сетей не планируется. Реконструкция тепловых сетей, обеспечивающая условия, при наличии которых существует возможность поставок тепловой энергии потребителям от различных источников тепловой энергии при сохранении надежности теплоснабжения, также не предусмотрена.
5.4. Предложения по новому строительству или реконструкции тепловых сетей для повышения эффективности функционирования системы теплоснабжения, в том числе за счет перевода котельных в «пиковый» режим или ликвидации котельных по основаниям.

Новое строительство или реконструкция тепловых сетей для повышения эффективности функционирования системы теплоснабжения, в том числе за счет перевода котельных в «пиковый» режим не планируется.
5.5. Предложения по новому строительству и реконструкции тепловых сетей для обеспечения нормативной надежности безопасности теплоснабжения. 
Учитывая, что в Атирском сельском поселении Тарского муниципального района Омской области не предусмотрено изменение схемы теплоснабжения поселения, поэтому новое строительство тепловых сетей не планируется. 

Предложения по реконструкции тепловых сетей для обеспечения нормативной надежности безопасности теплоснабжения. 

Таблица 17 Предложения по реконструкции тепловых сетей для обеспечения нормативной надежности безопасности теплоснабжения
	№ п/п
	Наименование котельной
	Предложения 

	1
	Котельная БОУ «Атирская СОШ»
	Реконструкция тепловой сети с использованием новых высокотехнологичных материалов. Наладка и регулировка с использованием балансировочных клапанов и регулировочных шайб тепловой сети. Строгий контроль за обеспечением заданного гидравлического режима.  Своевременное обслуживание и ремонт тепловых сетей и запорной арматуры.


Раздел 6. Перспективные топливные балансы
Существующие и перспективные топливные балансы для каждого источника тепловой энергии, расположенного в границах поселения по видам основного, резервного и аварийного топлива.
Таблица 18 Существующие и перспективные топливные балансы для каждого источника тепловой энергии
	Наименование котельной
	Существующий баланс основного топлива (уголь, дрова)
	Резервный вид топлива
	Аварийный вид топлива

	
	Годовой расход, т / м3
	Зимний период, т/м3
	Летний периодт/ м3
	Переходный период, т/м3
	
	

	Котельная БОУ «Атирская СОШ»
	168,72

уголь / 80,8 дрова
	90,52 уголь / 75,8 дрова
	0
	78,2 уголь/70,75 дрова
	дрова
	Не предусмотрен


Раздел 7.Инвестиции в новое строительство, реконструкцию и техническое перевооружение
7.1 Предложения по величине необходимых инвестиций в новое строительство, реконструкцию и техническое перевооружение источников тепловой энергии, тепловых сетей и тепловых пунктов первоначально планируются на период до 2028 года и подлежат ежегодной корректировке на каждом этапе планируемого периода с учетом утвержденной инвестиционной программы Тарского муниципального района и программы комплексного развития коммунальной инженерной инфраструктуры Атирского сельского поселения Тарского муниципального района Омской области.

7.2 Предложения по величине необходимых инвестиций в реконструкцию и техническое перевооружение источников тепловой энергии и тепловых сетей 
	№ п/п
	Адрес объекта/ мероприятия
	Ед. изм.
	Цели реализации мероприятия
	Объемные показатели
	Реализация мероприятий по годам, ед. изм.
	Финансовые потребности всего, млн. руб.
	Реализация мероприятий по годам, млн. руб.

	
	
	
	
	
	2025
	2026
	2027
	2028
	
	2025
	2026
	2027
	2028

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10
	11
	12
	13
	14

	Теплоснабжение Атирского сельского поселения

	1
	Котельная БОУ «Атирская СОШ»
	шт
	Установка энергосберегающих насосов (Grundfos, Wilo)
	3 шт.
	
	
	
	3
	0,120
	
	
	
	0,120

	3
	Котельная БОУ «Атирская СОШ»
	шт
	Установка балансировочных клапанов
	2 шт
	
	
	
	2
	0,042
	
	
	
	0,042

	4
	Котельная БОУ «Атирская СОШ»
	шт
	Установка системы водоподготовки
	1 шт
	
	
	
	1
	0,08
	
	
	
	0,08

	6
	Котельная БОУ «Атирская СОШ»
	шт
	Установка узла учета тепловой энергии
	
	
	1
	
	
	0,105
	
	0,105
	
	

	Всего инвестиций за период, в т.ч.
	
	
	
	
	
	   0,347


	
	0,105
	
	0,242

	Областной бюджет
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Районный бюджет
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Бюджет поселений
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Средства предприятий
	
	
	
	
	
	0,347
	
	0,105


	
	0,242

	Средства населения
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	


Примечание: Объем средств будет уточняться после доведения лимитов бюджетных обязательств из бюджетов всех уровней  на очередной финансовый год и плановый период.

Раздел 8. Решение об определении единой теплоснабжающей организации
Теплоснабжение объектов образования и социальной сферы на территории Атирского сельского поселения Тарского муниципального района Омской области осуществляет котельная, находящаяся на балансе МКУ «ЦФЭиХОУ в сфере образования». Единой теплоснабжающей организацией на территории Атирского сельского поселения Тарского муниципального района Омской области  определена МКУ «ЦФЭиХОУ в сфере образования».  
Раздел 9. Решения о распределении тепловой нагрузки между источниками тепловой энергии
Так как источник централизованного теплоснабжения на территории Атирского сельского поселения Тарского муниципального района Омской области один, решения о загрузке источников тепловой энергии, распределении (перераспределении) тепловой нагрузки потребителей тепловой энергии между источниками тепловой энергии, поставляющими тепловую энергию в данном случае будут отсутствовать.
Таблица 19 Решения о загрузке источников тепловой энергии, распределении (перераспределении) тепловой нагрузки потребителей тепловой энергии между источниками тепловой энергии
	№ п/п
	Наименование котельной
	Установленная мощность, Гкал/час
	Подключенная тепловая нагрузка, Гкал/час

	1
	Котельная БОУ «Атирская СОШ»
	0,77
	0,32


Распределение тепловой нагрузки между источниками тепловой энергии, в том числе определение условий, при наличии которых существует возможность поставок тепловой энергии при сохранении надежности теплоснабжения.

Перераспределение тепловой нагрузки между источниками тепловой энергии невозможно. Источник тепловой энергии имеющий тепловую сеть на территории Атирского сельского поселения Тарского муниципального района Омской области всего один.
Раздел 10. Перечень бесхозяйных тепловых сетей и определение организации, уполномоченной на их эксплуатацию
	Наименование объекта
	Адрес объекта
	№ записи в Едином гос. реестре прав на недвижимое имущество и сделок с ним, дата принятия на учет
	Кадастровый № земельного участка, в пределах которого расположен объект недвижимого имущества

	Тепловые сети
	Атирское сельское поселение
	отсутствуют
	отсутствуют
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